## kapasitor bank
FORM MONITORING PERALATAN ELEKTRIKAL
Judul Monitoring |  | : Panel Kapasitor Bank
Tanggal |  | :
Batas Nilai Parameter Form E18
No. | Jenis Pengukuran |  | Hasil Pengukuran | No. | Jenis Pengukuran |  | Parameter |  |  | Satuan
1 | Suhu | Ruangan *) |  |  |  |  | Normal | Waspada | Bahaya
|  | Terminasi |  | 1 | Suhu | Terminasi | < 75 | 75 - 85 | > 85 | °C
2 | Faktor Daya (Cos Phi) *) |  |  | 2 | Faktor Daya | Cos Phi | 0.90-1 | 0.90 - 0.85 | < 0.85 | -
3 | Exhaust Fan | Normal
Rusak
4 | Power Factor Regulator (Power Varlogic) | Normal
Rusak
5 | Magnetic Contactor | Normal
Rusak
6 | Fungsi Step Kapasitor Secara Manual | Normal
Rusak
7 | Fungsi Instrumen Pendukung ( Pilot Lamp, Selector Switch, Push Button ON/OFF) | Normal
Rusak
8 | Kebersihan (visual) | Kotor
Bersih
NB | *) (Wajib di isi)
Keterangan :
1 | muncul WO perbaikan jika nilai check list rusak (rusak : Kondisi dapat dioperasikan)
2 | muncul WO perbaikan jika nilai dalam range bahaya
3 | Keterangan kondisi diisi manual sesuai kondisi aset/peralatan pada saat monitoring
E18

## E18
Kode Form | Pengukuran
E18 | Suhu (°C) Ruangan
E18 | Suhu (°C) Terminasi
E18 | Faktor Daya (Cos Phi)
E18 | Exhaust Fan
E18 | Power Factor Regulator (Power Varlogic)
E18 | Magnetic Contactor
E18 | Fungsi Step Kapasitor Secara Manual
E18 | Fungsi Instrumen Pendukung ( Pilot Lamp, Selector Switch, Push Button ON/OFF)
E18 | Kebersihan (visual)